INFORME ANUAL DE INSPECCIÓN DE CALDERAS

Cumplimiento del Reglamento de Calderas N° 26789-MTSS

No. de Informe:      (Éste número lo asigna el Profesional Responsable Evaluación de calderas se debe anotar en la Declaración Anual de Operación de caldera o en la Declaración Jurada para el trámite de solicitud de renovación de operación de caldera)

Fecha de inspección:  _________________________________ (Art. 44 al 63)

Fecha de elaboración del informe: ______________________________________

Datos Generales:

| Usuario: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código CIIU: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable o representante legal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo Electrónico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono: |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provincia: |  |  |  | Cantón: |  |  |  |  |  |  |  |  | Distrito: |  |  |  |  |
| Otras Señas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Permiso Sanitario de Funcionamiento o CVO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vencimiento: |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia de Reporte de Emisiones: |  |  |  |  |  | Anual ( ) Semestral ( ) No aplica ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del último reporte operacional de emisiones al ambiente: |  |  |  |  |  |  |  |  | N° Análisis Físico Químico: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre y número de Registro del Profesional Responsable de Evaluación de Calderas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo Electrónico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono: |  |  |  |  |  |  |  |

Datos de la Caldera:

| Número de Autorización de Operación de Calderas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Emisión: |  |  | (dd/mm/aaaa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vencimiento: |  |  | (dd/mm/aaaa) |
| Número de Registro o Placa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre con que se conoce en el establecimiento del solicitante: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |  |  | Número de serie o fábrica: |  |  |  |  |  |  |
| Año de fabricación: |  |  |  |  |  |  |  | Año de instalación: |  |  |  |  |  |
| Categoría: |  |  |  |  |  |  |  | Presión de trabajo (kPa): * |  |  |  |  |  |
| Presión Válvula Seguridad No. 1¡ (kPa): |  |  |  |  |  |  |  | Presión máxima de trabajo (kPa): * |  |  |  |  |  |
| Presión Válvula Seguridad No. 2¡ (kPa): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de caldera: |  |  | Acuatubular |  |  |  |  | Igneotubular |  |  |  | Eléctrica |  |
| Fluido calentado: |  |  | Agua |  |  |  |  |  | Fluido térmico |  |  |  |  |
| Combustible: |  |  |  |  |  | Consumo de combustible (kg/h) |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidad (kg/h): |  |  |  |  |  |  |  | Horario de operación: |  |  |  |  |  |
| Nombre del operador de la caldera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*En caso de ser una caldera de fluido térmico, deberá indicar la temperatura en vez de la presión

| Otras descripciones: |  |
| --- | --- |

Inspección General:

| Lineamiento: | Cumple SI/ NO/NA |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuartos y compartimentos de calderas |  |  |  |
| Salidas de emergencia libres de obstáculos. (Art. 17, a) |  |  |  |
| Iluminación adecuada mediante fuentes de iluminación independientes y seguras (Art. 17,b) |  |  |  |
| Cuenta con linternas de mano para uso de los fogoneros. (Art.17, b) |  |  |  |
| Ventilación adecuada (uso combustibles gaseosos) (Art. 17, c) |  |  |  |
| Presenta áreas aseadas libres de derrames u objetos que obstruyan el paso (Art. 17, d) |  |  |  |
| La caldera se encuentra a no menos de tres metros de tanques de combustible y otro tipo de sustancias inflamables. (Art. 18) |  |  |  |
| Se cuenta con plataforma, escalera y pasajes con barandilla adecuadas (Art. 19) |  |  |  |
| De los tanques para combustible líquido (Art. 22) |  |  |  |
| Dispositivos de la caldera válvulas de seguridad(Art. 23, 24 y 25) |  |  |  |
| De los indicadores y controles de nivel (Art. 26) |  |  |  |
| De los manómetros (Art. 28) |  |  |  |
| De los sistemas de control de presión (Art. 29) |  |  |  |
| De las válvulas, tuberías e intrerruptores (Art. 30 al 33) |  |  |  |
| De la operación y conversión (Art. 34 al 43) |  |  |  |

NA: no aplica: justificar

Inspección Externa:

| Lineamiento | Cumple SI/ NO/NA | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Los domos o tubos se encuentran libres de fugas y corrosión. (Art. 641) |  |  |
| Las cubrejuntas y cabezas de remache se encuentran libres de fugas o desgastes. (Art. 651) |  |  |
| Soportes de acero, tirantes y varillas de sujeción se encuentran en buen estado? (Art. 671) |  |  |
| Las tuberías se encuentran libres de fugas por esfuerzos de expansión contracción. (Art. 681) |  |  |
| Las líneas de purga están libres de corrosión (Art. 711) |  |  |
| Los tubos indicadores de nivel, grifos de prueba, columnas de agua, controles nivel de agua, alarmas y cortadores de alto y bajo nivel, válvulas de purga, alimentación y válvulas de no retorno, se encuentran en buen estado. (Art. 73 y 751) |  |  |

NA: no aplica: justificar

Inspección Interna:

| Lineamiento | Cumple SI/ NO/NA | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| ¿Cuenta con reparaciones efectuadas previamente? (Art. 791) En caso de ser afirmativo especifique en las observaciones. |  |  |
| No presenta fugas por corrosión o agrietamiento (Art. 801) |  |  |
| Se aplica un lavado mecánico o químico en caso de presencia de sedimentos e incrustaciones. (Art. 811) |  |  |
| Se encuentra libre de bolsas, deformación, pandeo o abombamiento, que debiten seriamente las placas o tubos y con esto comprometer el funcionamiento de la caldera. (Art. 821) |  |  |
| Para calderas acuatubulares |  |  |
| El interior de los tubos cuenta con un espacio adecuado que permita la circulación. (Art.841) |  |  |
| Los tubos se encuentran libres de abombamientos, grietas o cualquier evidencia de soldaduras defectuosas, o erosión por el choque de partículas de combustible y cenizas. (Art. 851) |  |  |
| Los registros y sus placas de refuerzo, así como boquillas y demás conexiones de unión a la caldera por bridas o roscas a la caldera, tanto interior como exteriomente no están rotas o deformadas. (Art. 861) |  |  |
| Para calderas ignotubulares |  |  |
| La tubería de alimentación y sus uniones se encuentra libre de conexiones flojas y empaques dañados o perdidos. (Art. 881) |  |  |
| Cuenta con mamparas y estas se encuentran en un lugar adecuado (Art. 891) |  |  |
| En caso de emplear sopladores de hollín, estos se encuentran libres de cortes y erosión. (Art. 901) |  |  |
| Los extremos de los tubos no presentan desgaste del metal, fragilidad y/o acortamiento en los mismos. (Art. 911) |  |  |

NA: no aplica: justificar

Prueba Hidrostática:

(Según artículos 94-1001)

| Hora de Inicio: |  |  | Hora de Finalización: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio |  | Valor Obtenido |  | Cumple SI/ NO/NA | Observación |  |
| Presión Regulada |  |  |  |  |  |  |
| Presión a la que se sometió la caldera |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura del agua al momento de la prueba (Mínimo 21°C y Máximo 71°C) |  |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de caída de presión (No mayor al 10% en 10 minutos de duración.) |  |  |  |  |  |  |

NA: no aplica: justificar

Prueba de Vapor

| Lineamiento |  |  | Cumple SI/ NO/NA | Observaciones |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El encendido y apagado del quemador o sistema de alimentación de energía funciona correctamente en función de la presión de la caldera. (Art. 102, a1) |  |  |  |  |  |
| El encendido y apagado del sistema de alimentación de agua enciende funciona correctamente en función del nivel del agua dentro de la caldera. (Art. 102, b1) |  |  |  |  |  |
| La secuencia y señalizaciones de emergencia del sistema de protección por bajo nivel del agua dentro de la caldera funciona correctamente. (Art. 102, c1) |  |  |  |  |  |
| Las secuencias de encendido y apagado del sistema de combustión funcionan correctamente. (Art. 102, d1) |  |  |  |  |  |
| Todos los orificios de la válvula o válvulas de seguridad, sus conexiones a la caldera, tubería de escape, drenajes y soportes deberán de estar libres y limpios. (Art. 1031) |  |  |  |  |  |
| No presenta fugas de vapor o de agua especialmente provenientes de la envolvente, domo o un tubo o junta de tubería. (Art. 1041) |  |  |  |  |  |
| Temperatura del combustible: |  |  |  |  |  |
| Temperatura de los gases en la chimenea: | Fuego Bajo | Fuego Medio |  |  | Fuego Alto |
| Tratamiento químico del agua. (Art. 105 al 107) Adjuntar | CERTIFICACIÓN DE TRATAMIENTO QUÍMICO CON RESPECTO AL ESTADO DE CORROSIÓN O INCRUSTACION QUE POSEE LA CALDERA y análisis físico químico |  |  |  |  |

NA: no aplica: justificar

| Profesional Responsable de Evaluación de Calderas |  | Representante legal |
| --- | --- | --- |