| GUÍA PARA EL VISTO BUENO DE UBICACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consecutivo de revisión: |  |  |  |  |  |
| Fecha de revisión: |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proyecto: |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proyecto Global: |  |  |  |  |  |
| Propietario: |  |  |  |  |  |
| Cédula física o Jurídica: |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal: |  |  |  |  |  |
| Número del Plano Catastro: |  |  |  |  |  |
| Número de Teléfono: |  |  |  |  |  |
| Correo Electrónico: |  |  |  |  |  |
| Provincia: Cantón: Distrito: |  |  |  |  |  |
| Dirección exacta de la propiedad: |  |  |  |  |  |
| Nº | DOCUMENTO | REQUISITO | ÍTEMS |  |  |
|  |  |  | SI | NO | N/A |
| 1 | Presenta la solicitud de permiso de ubicación con la información y documentos completos. (Fundamento legal: Art 5, Decreto 39887-S-MINAE Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, y sus reformas) |  |  |  |  |
| 2 | Presenta copia del plano catastrado, actualizado y sin reducción: (Fundamento legal: Art 5, inciso c) Decreto 39887-S-MINAE Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, y sus reformas) |  |  |  |  |
| 3 | Tipo de Proyecto (Fundamento legal: Art 5, inciso e) Decreto 39887-S-MINAE Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, y sus reformas) | Habitacional |  |  |  |
|  |  | Turístico |  |  |  |
|  |  | Comercial |  |  |  |
|  |  | Agropecuario |  |  |  |
|  |  | Industrial |  |  |  |
|  |  | Otros: |  |  |  |
|  |  | Descripción del proyecto global: |  |  |  |
| 4 | Tipo de tratamiento, operaciones unitarias, procesos unitarios y equipos. (Fundamento legal: Art 5, inciso f) Decreto 39887-S-MINAE Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, y sus reformas) | Pretratamiento |  |  |  |
|  |  | Tratamiento primario |  |  |  |
|  |  | Tratamiento secundario |  |  |  |
|  |  | Tratamiento terciario |  |  |  |
|  |  | Tratamiento de lodos |  |  |  |
|  |  | Disposición de lodos |  |  |  |
|  |  | Descripción del tipo de tratamiento: - Caudal de diseño estimado: - Número de unidades que alimentan al Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales: - Disposición del efluente (Nombre del cuerpo receptor): - Punto de vertido (coordenadas): - Dimensiones del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales: - Retiros a lindero y cuerpo receptor: |  |  |  |
| 5 | Disposición final de aguas residuales tratadas. (Fundamento legal: Art 5 inciso g) y 6, Decreto 39887-S-MINAE Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, y sus reformas) | Vertido en alcantarillado sanitario |  |  |  |
|  |  | Vertido en cuerpo receptor acuático |  |  |  |
|  |  | Reúso con la debida clasificación según decreto 33601-S-MINAE |  |  |  |
|  |  | Infiltración en el terreno, justificada con la memoria de cálculo |  |  |  |
|  |  | Evaporación, justificada con la memoria de cálculo |  |  |  |
| 6 | Plano conjunto del proyecto. (Fundamento legal: Art 5, inciso i) Decreto 39887-S-MINAE Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, y sus reformas) | Ubicación propuesta del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales |  |  |  |
|  |  | Dimensiones preliminares |  |  |  |
|  |  | Acotamiento de retiros de linderos de propiedad y cuerpos de agua existentes |  |  |  |
|  |  | Acotamiento de retiros de edificios existentes y proyectados. |  |  |  |
|  |  | Ubicación propuesta para cabezal de desfogue a cuerpo de agua o conexión al alcantarillado |  |  |  |
|  |  | Se indica la dirección de flujo de los cuerpos de agua |  |  |  |
|  |  | Ubicación de pozos de abastecimiento existentes o proyectados dentro de la propiedad del proyecto global |  |  |  |
|  |  | Ubicación de pozos de agua existentes en propiedades colindantes en un radio de 200 metros |  |  |  |
| 7 | Presenta el permiso de vertidos. (Fundamento legal: Art 59 Decreto 33601-S-MINAE Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, y sus reformas) |  |  |  |  |
| 8 | La ubicación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales permite acceso fácil al personal, al equipo y a vehículos para operación, control y mantenimiento. (Fundamento legal: Art 11, Decreto 39887-S-MINAE Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, y sus reformas) |  |  |  |  |
| 9 | Cumple con los siguientes retiros a linderos de propiedad: (Fundamento legal: Art 5 Cuadro 1, Decreto 39887-S-MINAE Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, y sus reformas) |  |  |  |  |
|  | - 50 metros de Lagunas Anaerobias, Laguna de Lodos |  |  |  |  |
|  | - 20 metros de unidades abiertas tales como sedimentadores primarios y secundarios con y sin digestores incorporados, lagunas facultativas aeróbicas y aireadas, filtros biológicos, reactores anaeróbicos, biodigestores anaeróbicos, humedales artificiales. |  |  |  |  |
|  | - 10 metros de unidades cerradas tales como sedimentadores primarios y secundarios con y sin digestores incorporados, filtros biológicos, reactores anaeróbicos, biodigestores aeróbicos y anaeróbicos, tanques con aeración superficial, celdas de seguridad herméticas. |  |  |  |  |
|  | - 10 metros de Biodiscos, tanques con aeración superficial o por difusión, lechos de secado abiertos y techados, biodigestores aeróbicos, sistemas de evaporación. |  |  |  |  |
|  | - 5 metros de unidades mecanizadas de flotación forzada, tanques de homogenización y compensación, unidades de floculación y coagulación, cárcamos de bombeo, obras menores de pretratamiento (rejillas, tamices, desarenadores, cajas de registro, tuberías y canales, trampas de grasa), plantas de tratamiento químico, filtros prensa, campos sub - superficiales de infiltración. |  |  |  |  |
|  | - 5 metros de sistemas pequeños de tratamiento individual para aguas residuales de tipo ordinario (caudal menor o igual a 5 metros cúbicos diarios) y, si es del caso, sus drenajes. |  |  |  |  |
| Notas: No se incluyen áreas públicas en retiros como calles, aceras, parques, juegos infantiles y otros de uso público. (Fundamento legal: Art 10, Decreto 39887-S-MINAE Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, y sus reformas) |  |  |  |  |  |

Por tanto: Con base en la documentación aportada para el proyecto global denominado __________________________, esta Unidad de Rectoría de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud __________________, se resuelve ___________________________ con las características supra citadas. Funcionarios encargados de la revisión: Nombre: ____________________________ Cédula: _____________ Firma: ______________________ Nombre: ____________________________ Cédula: _____________ Firma: ______________________

Jefatura inmediata: Nombre: ___________________ Cédula: __________ Firma: ______________________ Sello

cc:

Original: interesado

Dirección del Área Rectora de Salud correspondiente

Expediente N°